DOKUMENTACJA BUDOWLANO-WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA W ZAKRESIE

PRZEBUDOWY LOKALU MIESZKALNEGO

CZĘŚĆ 3 z 3 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

| Nazwa i adres inwestycji: | Przebudowa lokalu mieszkalnego 5a przy ul.Gdańskiej 16, 85-005 Bydgoszcz |
| --- | --- |
| Kategoria obiektu: | XIII |
| Numer działki ewidencyjnej: | 24/1 obręb 0130 |
| Nazwa i adres inwestora: | Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz |
| Nazwa i adres jednostki projektowania: | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Archipro" Paulina Kraszewska, ul. Książęca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrą |
| Projektant: | mgr inż. Wiesław Kolassa KUP/0143/POOE/11 |
| Opracował: | mgr Łukasz Konopiński |

19.12.2016

Kostrzyn nad Odrą

| Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo – Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504, 604 635582 |  |
| --- | --- |

Spis treści

1  Dokumenty projektanta	3

2  Informacje wstępne	6

2.1  Podstawa opracowania projektu	6

2.2  Zakres projektu	6

3  Opis techniczny instalacji elektrycznych	6

3.1  GTR	6

3.2  Demontaż istniejących instalacji elektrycznych w mieszkaniu	6

3.3  Zasilanie mieszkania	6

3.4  Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	7

3.5  Instalacja oświetlenia	7

3.6  Gniazda wtyczkowe 230V ogólnego przeznaczenia	7

3.7  Instalacja ekwipotencjalna	7

3.8  Ochrona przeciwporażeniowa	7

3.9  Prowadzenie okablowania	7

4  Opis techniczny instalacji teletechnicznych wewnętrznych	8

4.1  Instalacja teleinformatyczna	8

4.2  Instalacja telewizji kablowej	8

4.3  Instalacja domofonowa	8

5  Uwagi ogólne	8

6  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	10

Spis rysunków

Rys. E-01	Rzut parteru – instalacje gniazd

Rys. E-02	Rzut parteru – instalacja oświetlenia

Rys. E-03	Schemat blokowy zasilania

Rys. E-04	Tablica mieszkaniowa TM

Kostrzyn nad Odrą, 19.12.2016

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZĄDZENIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

W ZAKRESIE PRZEBUDOWY LOKALU MIESZKALNEGO 5a

PRZY ULICY GDAŃSKIEJ 16 W BYDGOSZCZY

Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy „Prawo budowlane”

„Oświadczam, że projekt Przebudowy lokalu mieszkalnego 5a przy ulicy Gdańskiej 16 w Bydgoszczy dla Inwestora Miasto Bydgoszcz, mieszczącego się przy ul. Jezuickiej 1 w Bydgoszczy,  został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.”

| Projektant: | Numer uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- |
| mgr inż. Wiesław Kolassa | KUP/0143/POOE/11 |  |

# Dokumenty projektanta

# Informacje wstępne

Opracowanie stanowi projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla inwestycji:

Przebudowa lokalu mieszkalnego 5a przy ul.Gdańskiej 16, 85-005 Bydgoszcz

Inwestorem jest:

Miasto Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

## Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano na podstawie:

- umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Inwestorem,

- projektu architektury obiektu,

- wytycznych technologicznych i branżowych,

- obowiązujących przepisów i norm

- warunków technicznych.

## Zakres projektu

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych a swym zakresem obejmuje:

- wewnętrzną linię zasilającą,

- instalacje elektryczne w mieszkaniu,

- połączenia ekwipotencjalne.

Uwaga: zakres projektu dotyczy tylko przebudowy lokalu mieszkalnego na parterze budynku, a nie dotyczy klatki schodowej, piwnic oraz mieszkań na wyższych kondygnacjach.

# Opis techniczny instalacji elektrycznych

## GTR

Nie projektuje się wymiany lub modernizacji istniejącego GTR.

## Demontaż istniejących instalacji elektrycznych w mieszkaniu

Po odłączeniu zasilania mieszkania zdemontować istniejące w mieszkaniu instalacje elektryczne.

## Zasilanie mieszkania

Tablica mieszkaniowa zasilana będzie istniejącym kablem wlz od istniejącej tablicy licznikowej. W przypadku gdy przekrój istniejącego kabla wlz ma zbyt mały przekrój należy go wymienić i zastąpić kablem o projektowanym przekroju (YDYp 3x6). Kabel prowadzić w rurce PCV podtynkowo.

Mieszkanie będzie zasilane napięciem jednofazowym z mocą 5kW. Dostosować zabezpieczenie przedlicznikowe odpowiednio do projektowanej mocy tablicy mieszkaniowej.

Schemat i widok tablicy mieszkaniowej przedstawiono na rysunku nr E04. Tablicę mieszkaniową instalować nad drzwiami lokalu lub w ich pobliżu na wysokości 1,8m.

## Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

W tablicy mieszkaniowej zastosować zabezpieczenie przeciwprzepięciowe drugiego stopnia (ochronniki typu II ).

## Instalacja oświetlenia

W mieszkaniu projektuje się wypusty do podłączenia opraw oświetleniowych wybranych przez lokatorów. Obwody oświetlenia wykonać przewodem typu YDY3x1,5.

W kuchni (wypust górny) oraz łazience zastosować oprawy oświetleniowe IP44.

## Gniazda wtyczkowe 230V ogólnego przeznaczenia

Projektuje się gniazda wtyczkowe 230V z przeznaczeniem do zasilania obwodów ogólnego przeznaczenia.

Wszystkie zastosowane gniazda muszą posiadać kołki ochronne do których zostanie podłączony przewód ochronny PE. Nie dopuszcza się stosowania gniazd nie wyposażonych w kołki ochronne.

Obwody zasilania gniazd wtyczkowych jednofazowych wykonać przewodem YDY3x2,5. Przy umywalce, do zmywarki, do pralki oraz na balkonie zamontować gniazda bryzgoszczelne IP44. W łazience montować na wysokości h = 1,4 m.

## Instalacja ekwipotencjalna

Projektuje się instalację ekwipotencjalną w skład której wchodzi lokalna szyna wyrównawcza w kuchni pod zlewozmywakiem. Należy połączyć ją z główną szyną wyrównawczą przewodem LY16.

Po wykonaniu instalacji dokonać pomiarów kontrolnych. Sprawdzić ciągłość przewodów ochronnych PE i skuteczność ochrony od porażeń.

## Ochrona przeciwporażeniowa

Podstawową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewnia izolacja kabli i  urządzeń. Ochronę dodatkową powinno spełniać zastosowanie szybkiego wyłączenia zasilania w układzie sieci TT.

W lokalu mieszkaniowym projektuje się ochronę uzupełniającą poprzez zastosowanie wyłączników różnicowo – prądowych.

## Prowadzenie okablowania

Projektowaną linię wlz prowadzić w rurze ochronnej w bruździe w ścianie klatki schodowej. Projektowane przewody pod sufitem układać na pasku folii pod tynkiem (stropy drewniane).

Uwaga: nie instalować gniazd i wyłączników oraz nie prowadzić przewodów na kominach.

# Opis techniczny instalacji teletechnicznych wewnętrznych

## Instalacja teleinformatyczna

Projektuje się wewnętrzną instalację teleinformatyczną w mieszkaniu. Instalacja w mieszkaniu zostanie rozprowadzona przewodami F/UTP kat. 5 do gniazda RJ45 opisanych na rzutach literami T. Skrętkę wyprowadzić na klatkę schodową, pozostawić rezerwę kabla (około 3m – zwinięte) i opisać numerem mieszkania.

## Instalacja telewizji kablowej

Projektuje się wewnętrzną instalację antenową w mieszkaniu. Instalacja w mieszkaniu zostanie rozprowadzona przewodem antenowym koncentrycznym 50Ω do gniazd antenowych opisanych na rzutach literami RTV. Przewód wyprowadzić na klatkę schodową, pozostawić rezerwę kabla (około 3m – zwinięte) i opisać numerem mieszkania.

## Instalacja domofonowa

Projektuje się instalację domofonową. W mieszkaniu projektuje się jednostkę wewnętrzną domofonu. Jednostkę podłączyć do istniejącej instalacji domofonowej. Należy zastosować okablowanie oraz osprzęt kompatybilny z istniejącą instalacją domofonową.

# Uwagi ogólne

Roboty przygotowawcze:

Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych.

Należy sprawdzić przebieg istniejących instalacji w celu uniknięcia uszkodzenia

Trasowanie

Trasować instalacje w liniach poziomych i pionowych.

Trasa przewodów musi być przejrzysta, prosta i dostępna do prawidłowej konserwacji oraz remontów, a także powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami.

Kucie bruzd.

Pod potrzeby ułożenia wewnętrznych linii zasilających należy wykuć bruzdy w których 	układa się rury ochronne lub przewody wtynkowe.

Przekrój bruzd należy dostosować do średnicy rur.

Przejścia przez ściany i stropy.

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia przez ściany należy wykonywać w przepustach rurowych

Montaż sprzętu i osprzętu.

Sprzęt i osprzęt elektryczny należy stosować zgodnie z wykazem materiałów i PT

Mocowanie do podłoża należy wykonać w sposób trwały, zapewniający mocne i bezpieczne osadzenie.

Montaż przewodów elektrycznych

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów do rur, lub układania w tynku należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania i zamocowania sprzętu i osprzętu.

Wciąganie przewodów do rur należy wykonać za pomocą specjalnego sprzętu montażowego.

Łączenie przewodów.

Łączenie przewodów należy wykonać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach technologicznych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku można przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie.

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi powinny być 	zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach 	bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia należy wykonać przewodami ułożonymi w rurach, lub wtynkowymi. Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone.

Połączenie należy wykonać w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczyć przed korozją.

Projektuje się system koryt instalacyjnych (oddzielne dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych)  W każdej klatce schodowej projektuje się szachty instalacyjne dla instalacji elektrycznych. W szachtach instalacyjnych na jednym boku zainstalować koryto instalacyjne dla przewodów instalacji elektrycznych, drugie po przeciwnej stronie szachtu dla rozprowadzenia przewodów instalacji teletechnicznych. Wszystkie instalacje w mieszkaniach i przestrzeniach klatek schodowych układać pod tynkiem.

..................................................

projektant mgr inż. Wiesław Kolassa

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Roboty obejmują wykonanie instalacji elektrycznych  w temacie:

Przebudowa lokalu mieszkalnego 5a przy ul.Gdańskiej 16, 85-005 Bydgoszcz

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejące instalacje elektryczne nn – 0,4kV w budynku

- Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Istniejące sieci

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

| Specyfikacja robót budowlanych stwarzających wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi | Rodzaje zagrożeń | Skala zagrożenia | Miejsce występowania zagrożenia | Czas występowania zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| roboty wykonywane w pobliżu istniejących instalacji do 1kV będących pod napięciem | porażenie prądem | D | w strefie robót | w trakcie prac montażowych |

Skala zagrożenia (w wersji pierwotnej, przed podjęciem działań redukujących zagrożenia)

- Duża – gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić śmierć lub kalectwo.

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do realizacji kierownik robót udzieli pracownikom szczegółowego instruktażu w formie ustnej, obejmującego zaznajomienie z:

- zakresem i technologią robót,

- harmonogramem robót z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu wykonania,

- przewidywanymi zagrożeniami, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca występowania oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót,

- „Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych.”

- Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

Do tych zaleceń przewiduje się:

- wyłączenie instalacji spod napięcia i ochrona przed przypadkowym załączeniem,

- zapewnienie łączności telefonicznej,

- zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu np. taśm ostrzegawczych,

- stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej,

- stosowanie sprawdzonych, właściwych technologii wykonywania robót.

Prace montażowe mogą się odbywać z zachowaniem zasad Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1kV.