##### Dotyczy postępowania nr 16/NA/2021
Załącznik nr 4 do Zaproszenia do złożenia oferty z dnia 30.03.2021r.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC KONTROLI STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1. Zgłoszenie do Rejonu Energetycznego o rozplombowanie instalacji elektrycznej.
2. Sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej instalacji i urządzeń elektrycznych w całym obiekcie budowlanym oraz jej estetyki poprzez dokonanie oględzin instalacji i konserwacji niezbędnej do dokonania kontroli stanu technicznego w zakresie:
1) ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
2) ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi,
3) doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,
4) umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,
5) doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,
6) oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
7) umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, zacisków, bezpieczników itp.,
8) sprawdzenia połączeń przewodów w całej instalacji elektrycznej,
9) sporządzenie szkicu lokalizacyjnego układów pomiarowych i zabezpieczeń oraz badanych urządzeń i gniazd wtyczkowych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej w pomieszczeniach typu:
a) lokale mieszkalne i użytkowe w całości ;
b) kotłownie lokalne i węzły cieplne zarządzane przez Spółkę ADM

3. Badanie i konserwacji instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
1) Badanie i próby instalacji elektrycznej w zakresie:
a) sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń	wyrównawczych
b) pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej z podaniem w protokole typu i przekroju przewodów,
c) pomiaru rezystancji izolacji kabla (wlz od ZK i SPD do GTR),
d) pomiaru rezystancji uziemienia,
e) sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania (wieżowce),
f) przeprowadzenia prób działania SZR przy udziale przedstawiciela firmy konserwującej urządzenia dźwigowe w	ADM
2) Oględziny, badania i pomiary instalacji piorunochronnej (w przypadku jej występowania) w zakresie:
a) oględzin i konserwacji części naziemnej,
b) sprawdzenia ciągłości galwanicznej,
c) pomiarów rezystancji uziemienia,
d) oględzin i konserwacji elementów uziemienia,

4. Sprawdzenie instalacji obejmujące:
1) w zakresie elementów zasilania instalacji (związanych z podłożem budynku):
a) przyłącza i złącza – ocena wizualna celem umożliwienia powiadomienia Rejonu Energetycznego o ich stanie	technicznym
b) układu zasilania rezerwowego
2) w zakresie głównych elementów instalacji:
a) wyłącznika głównego,
b) głównej tablicy rozdzielczej (GTR)
c) głównej tablicy administracyjnej (GTA)
d) wewnętrznych linii zasilających (WLZ)
e) tablic piętrowych lub sekcyjnych
f) rozdzielnic miejscowych zasilających odbiorniki siłowe
g) uziemień i przewodów ochronnych oraz połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych (miejscowych)
3) w zakresie stanu instalacji:
a) oświetlenia podstawowego, awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) i przeszkodowego ,
b) gniazd wtyczkowych,
c) odbiorów technologicznych,

d) dźwigów osobowych i towarowych – zasilanie do rozdzielni dźwigu w maszynowni,
e) w pomieszczeniach administracyjnych, technicznych i gospodarczych,
f) w pomieszczeniach użytkowych.
4) w zakresie instalacji odbiorczych w mieszkaniach :
a) tablic bezpiecznikowych (mieszkaniowych)
b) obwodów zasilających wypusty oświetleniowe,
c) obwodów zasilających gniazda wtyczkowe,
d) obwodów zasilających odbiorniki zainstalowane na stałe, w tym obwód zasilający kuchnię elektryczną,	elektrycznych ogrzewacz wody itp.
5) w zakresie instalacji odbiorczych w lokalach użytkowych:
a) tablic bezpiecznikowych,
b) obwodów zasilających wypusty oświetleniowe,
c) obwodów zasilających gniazda wtyczkowe,
d) obwodów zasilających odbiorniki zainstalowane na stałe
e) obwodów zasilających urządzenia technologiczne np. piece elektryczne, podgrzewacze wody
6) w zakresie instalacji piorunochronnej:
a) części naziemnej (zwody i przewody odprowadzające)
b) elementów uziemienia
5. Przygotowanie instalacji elektrycznej po przeglądzie do oplombowania:
1) podanie danemu ROM ilości plomb do założenia przez Rejon Energetyczny po wykonanym przeglądzie
2) przygotowanie instalacji elektrycznej do plombowania przez Rejon Energetyczny Bydgoszcz
6. Zgłoszenie pisemne do Kierownika danego ROM gotowości do oplombowania instalacji
7. Sporządzenie i przekazanie Kierownikowi danego ROM jednego egzemplarza protokołu z przeglądu instalacji elektrycznej zawierającego:
1) część opisową instalacji z oceną poszczególnych elementów tj.: instalacja wlaz, instalacja administracyjna, ochrona przeciwporażeniowa, instalacja i ochrona przeciwporażeniowa w mieszkaniach,
2) skrócony schemat instalacji elektrycznej z naniesionymi typami przewodów oraz podaniem wielkości zabezpieczeń od złącza kablowego do tablic mieszkaniowych i obwodów administracyjnych,
3) szkic lokalizacyjny badanych urządzeń i gniazd wtyczkowych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej w pomieszczeniach typu: lokale mieszkalne, lokale użytkowe, pralnie, kotłownie lokalne i węzły cieplne zarządzane przez ADM
4) protokołu pomiarów