SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Wstęp

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi dla remontowanego przebudowywanego mieszkania nr 5 - I piętro przy ul. Łokietka 30 w  Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wymienionych w p.1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie instalacji elektrycznej. W zakres tych robót wchodzą czynności ujęte w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji:

1.3.1. Projektowana linia WLZ

1.3.2. Tablica TM

1.3.3. Instalacje elektryczne

1.3.4. Instalacja słaboprądowa

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodnie z dokumentacją projektową, częścią ogólną Specyfikacji Technicznej.

- Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

- Instalacja odbiorcza - jest instalacją która znajduje się za rozliczeniowym układem pomiarowym.

- Osprzęt instalacyjny - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia instalacji.

- Rozdzielnica - element w którym następuje rozdział energii elektrycznej na poszczególne obwody. W skład rozdzielnicy wchodzą: obudowa, oszynowanie, zespół aparatów (zabezpieczających , sterujących oraz sygnalizacyjnych), elementy przewodowe, elementy izolacyjne.

- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami PN-61/E-05009, PN-IEC 60364 i definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz otoczenia. Wykonawca winien unikać uszkodzeń oraz uciążliwości dla osób postronnych wynikających z zabrudzeń, hałasu itp. Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie zgodnym z przepisami BHP.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, opisami zawartymi w SST.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie informacje w postaci:

a/. rysunków roboczych, jeżeli Zamawiający będzie ich wymagał,

b/. świadectw jakości przedstawionych przez producentów,

c/. zaleceń i instrukcji dostarczanych przez producentów

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów i ich pozyskiwania podano w ST „wymagania ogólne”. Do wykonania instalacji elektrycznej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Aparaty i urządzenia oraz materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty na zgodność obowiązującymi przepisami i normami. Wymagane atesty i certyfikaty należy skompletować i przekazać użytkownikowi w dniu przekazania obiektu do eksploatacji.

2.1. Magazynowanie

Materiały do wykonania projektowanego zakresu robót należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami. Zaleca się dostarczanie urządzeń i konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed ich montażem.

2.2.1. Przyłącze mieszkania - WLZ

Zasilanie pomiędzy TL a TM wykonane będzie przewodem YDYżo 3x6mm2.

2.2.2. Tablica TM

W korytarzu mieszkania na wysokości 1,8 m  od posadzki będzie usytuowana tablica mieszkaniowa n/t 18-modułowa, IP40 wyposażona w ochronnik przeciwprzepięciowy typ 2 do sieci TT oraz zabezpieczenia obwodów.

2.2.3. Instalacje elektryczne

W instalacji zastosować łączniki 1-biegunowe, świecznikowe i inne, gniazda oraz puszki instalacyjne. Osprzęt służy do przyłączania odbiorników elektrycznych i sterowania nimi oraz zabezpieczenia obwodów w instalacji elektrycznej. Stosować osprzęt w zależności od miejsca montażu: podtynkowy bryzgoszczelny – w pomieszczeniu łazienki i w pozostałych pomieszczeniach mieszkania jako zwykły podtynkowy.

Oświetlenie w kuchni oraz łazienki typu plafoniera natomiast w pokojach oraz w korytarzu przegotowano wypusty do podłączenia opraw.

Przewody wielożyłowe stosować jako typ YDYżo 2, 3x1,5mm2 oraz YDYżo 3x2,5mm2. Sposób układania przewodów w instalacji musi być dostosowany do charakteru mieszkania oraz przeznaczenia pomieszczeń. Przewody stosować tylko z żyłami miedzianymi na napięcie znamionowe 450/750V.

W mieszkaniu zaprojektowano lokalną szynę wyrównawczą LSW ułożoną na ścianie w łazience.

2.2.4. Instalacja słaboprądowa

W mieszkaniu należy przewidzieć gniazdo RTV (salon/pokój) oraz w korytarzu gniazdo teletechniczne 2xRJ45. Od gniazd poprowadzić przewody WDEK 75 4,8/1,1 oraz 2-parowy YTKSY 2x2x0,5 które należy wyprowadzić na klatkę schodową.

3. Sprzęt

Ilości. i typy sprzętu wykorzystywanego do wykonywanych robót mają odpowiadać wymaganiom zawartym w części pt.: „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak również przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu oraz przy za i wyładunku materiałów.

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

4.Transport

4.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. Przy transporcie materiałów należy przestrzegać zaleceń i wskazówek producentów.

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Szczególne wymagania

Transport okablowania i urządzeń do wykonania prac wykonać zamkniętymi środkami transportu. W czasie transportu materiały należy zabezpieczyć w sposób wykluczający uszkodzenia. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru, będą usunięte z terenu budowy.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

5. Wykonanie robót

5.1.Wymagania ogólne

Wymagania dotyczące koordynacji prowadzenia robót podano w części ogólnej ST.

5.2. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych

W trakcie wykonywania instalacji elektrycznych należy stosować się do norm i przepisów oraz do poleceń inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do dziennika budowy. Wszystkie prace należy wykonać wg projektu zgodnie z  przepisami, normami oraz warunkami technicznymi budowy i odbioru cz. V – „Instalacje elektryczne”. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych należy przeprowadzić następujące roboty:

-   trasowanie,

-   montaż osprzętu instalacyjnego, przewodów,

-   łączenie przewodów,

-   podłączenie odbiorników,

-   ochrona i zabezpieczenia.

Przy montażu rozdzielnicy należy przestrzegać fazowania. Rozdzielnicę usytuować w  miejscu pokazanym na planie zapewniając łatwy dostęp podczas eksploatacji, jednocześnie zabezpieczając rozdzielnice przed osobami trzecimi.

Mocowanie puszek gniazd i łączników powinno zapewniać wytrzymałość mechaniczną podczas eksploatacji (wyciąganie wtyczek). Gniazda i wtyczki instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczeń.

W łazienkach przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczenia osprzętu z uwzględnieniem przestrzeni roboczej (PN-IEC 60364). Podczas wykonywania robót, należy przestrzegać bezkolizyjności z innymi instalacjami. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

6. Kontrola jakości

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego - założonej jakości.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Na żądanie Inżyniera, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych. W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi świadectwa cechowania.

6.3. Kontrola i badanie w trakcie robót elektrycznych

Po wykonaniu robót należy sporządzić odpowiednie protokoły. Po wykonaniu robót stanowiących jednostkę obmiaru robót Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia prób montażowych tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem niezbędnych pomiarów i ruchem próbnym.

6.3.1. Sprawdzenie ciągłości żył

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie.

6.3.2. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości.

6.3.3. Osprzęt instalacyjny i przewody

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów.

6.3.4. Pomiar natężenia oświetlenia

Pomiar należy wykonać w kilku punktach równomiernie w pomieszczeniach budynku. Wyniki pomiarów powinny potwierdzić wymagane średnie natężenie oświetlenia zgodnie z PN.

6.3.5. Pomiar pętli zwarciowej

Należy dokonać pomiary we wszystkich obwodach. Pomiar pętli zwarciowej ma na celu określić ocenę skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim w instalacjach z zabezpieczeniami nadprądowymi. Impedancja pętli zwarcia powinna mieć taką małą wartość, aby prąd zwarciowy płynący w pętli zwarciowej osiągał wartość zapewniającą zadziałanie urządzeń ochronnych w wymaganym krótkim czasie.

6.3.6. Pomiar wyłączników różnicowo-prądowych

Należy dokonać pomiaru skuteczności działania wszystkich wyłączników różnicowo-prądowych występujących w instalacji. Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych pozwalają określić czas, prąd zadziałania wyłącznika oraz napięcie dotykowe, które może się pojawić w przypadku awarii. Badania skuteczności wyłączników różnicowoprądowych powinny wykazać, że:

- działają one pod wpływem prądu różnicowego nie przekraczającego znamionowego prądu różnicowego wyzwalającego,

- napięcia przewodów ochronnych względem ziemi w czasie przepływu prądu różnicowego nie przekraczają granicznych wartości dopuszczalnych napięcia dotykowego.

## 6.4. Badania po wykonaniu robót

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na nie wykonywanie badań po wykonaniu robót.

7. Obmiar robót

7.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące metody i wykonania obmiaru robót określono w części ogólnej ST. Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru dla robót objętych niniejszą ST są zakres robót podane w p.1.3. Jednostką obmiarowania jest wypust lub metr.

8. Odbiór robót

8.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące metody odbioru robót określono w części ogólnej ST.

8.2. Warunki szczegółowe odbioru robót elektrycznych

Wykonawca robót zobowiązany jest do przygotowania dokumentów potwierdzających należyte wykonanie robót oraz życie właściwych materiałów. Należy skompletować w/w dokumenty:

-  certyfikaty i atesty,

-  instrukcje fabryczne, DTR-ki, karty gwarancyjne,

-  protokoły badań i prób producenta,

-  protokoły badań funkcjonalnych,

-  dokumentację powykonawczą,

-  protokoły niezbędnych pomiarów.

9. Płatności

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w części ogólnej ST i wynikają z treści umów zawartych przez poszczególnych wykonawców.

9.2. Płatności za roboty elektryczne

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiarów zgodnie z pkt.7.2. niniejszej ST. Zakres prac określono w p.1.3. niniejszej ST. Cena obejmuje odpowiednio:

-  roboty przygotowawcze,

-  zakup, dostarczenie i zainstalowanie materiałów,

-  budowa instalacji wnętrzowej,

-  sprawdzenie odbiorcze instalacji,

-  pomiary i badania,

-  uporządkowanie miejsc prowadzenia robót.

10. Przepisy związane

-     Przepisy  Budowy Urządzeń Elektrycznych,

-     Ustawa  „Prawo Budowlane”,

-     Ustawa o zamówieniach publicznych,

-   Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 	bezpieczeństwa  i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 	rozbiórkowych.

-     Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych wydanie V uaktualnione – stan prawny   	na 05.05.1997r.  oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót Budowlano Montażowych

cz. V „Instalacje Elektryczne”,

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie w sprawie systemów zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE.

Normy i przepisy:

PN-EN 60947		Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa.

PN-EN 60947-6-1	Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Automatyczne urządzenia przełączające.

PN-IEC 60364-4-41	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-HD 60364-5-54	Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór 
			i montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia, przewody ochronne i

przewody połączeń ochronnych (oryg.).

PN-HD 60364-7-701	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
            			Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.

PN-EN 12464-1:2004    Światło i oświetlenie.

PN-IEC 60364-6-61	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-EN 62305-1:2011	Ochrona odgromowa – Część1:Zasady ogólne.

PN-EN 62305-2:2012E	Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem.

PN-EN 62561-1:2012E	Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC). Część 1 – Wymagania stawiane elementom połączeniowym.

PN-EN 62561-2:2012E	Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC). Część 2 – Wymagania dotyczące przewodów i uziomów.

PN-IEC 61024-1         - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

PN-IEC 61024-1-1      - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2      - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

PN-E 04700:1998       - Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

Przewodnik B             - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń

piorunochronnych.