ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- INWESTOR

- ADRES

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

- OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

5.1.  Zasilanie

5.2. Tablica mieszkaniowa TM

5.3. Instalacje elektryczne

5.4. Instalacje niskoprądowe

5.5. Uwagi końcowe

- OBLICZENIA TECHNICZNE

- INFORMACJA BIOZ

- RYSUNKI TECHNICZNE

E-1   Plan instalacji elektrycznych

E-2   Plan instalacji niskoprądowych i połączeń wyrównawczych

E-3   TABLICA MIESZKANIOWA TM

- ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

OPIS TECHNICZNY

do  projektu budowlano - wykonawczego remontu i przebudowy mieszkania nr 5 
w budynku przy ul. Łokietka 30 w Bydgoszczy

na działce budowlanej Nr 63 obręb 81 miasta Bydgoszczy

  - PODSTAWA OPRACOWANIA:

Podstawą opracowania są następujące dokumenty formalno- prawne:

- Umowa Nr 133/P/ZRI/2015  zawarta z Administracją Domów Miejskich  w Bydgoszczy

z dnia 14.04.2015 roku,

- Pełnomocnictwo Inwestora,

- Opinia kominiarska Nr 50/2015 wykonana przez Zakład Kominiarski Witolda Żuchowskiego w 22.02.2015r

- Warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej - zn. WI/B-TBT/97/2015 z dnia 26.01.2015 roku,

- Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy - pismo zn. zn. BZK.4120.8.2.29.2015IJ z dnia 04.05.2015 roku,

- Inwentaryzacja budowlana mieszkania wykonana przez PION w kwietniu  2015 roku,

- Wizja lokalna obiektu wykonana w kwietniu 2015 roku,

- Notatka służbowa w sprawie standardów projektowania instalacji elektrycznych z dnia 5.05.2015r.

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,

- Obowiązujące przepisy i normy budowlane.

2.  INWESTOR:  GMINA BYDGOSZCZ

85-102 Bydgoszcz ul. Jezuicka 1

3.  ADRES:   Bydgoszcz ul. Łokietka 30, mieszkanie Nr 5 (I piętro)

(działka Nr 63 w zarządzie ADM Bydgoszcz)

Własność: Gmina Bydgoszcz

4.  STAN ISTENIEJĄCY

Teren objęty  inwestycją stanowi działka budowlana Nr 63 obręb 81  zlokalizowana przy ul. Łokietka 30 w Bydgoszczy.

Budynek nr 30  jest obiektem istniejącym, II kondygnacyjnym, z poddaszem nieużytkowym (niskim), w całości podpiwniczonym. Nie jest on ujęty w ewidencji zabytków ani nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Został on wybudowanym został w roku 1885, w technologii tradycyjnej -  murowanej 
z cegły pełnej ceramicznej.  Jest to obiekt nieocieplony, ze stropami, schodami i dachem drewnianym, płaskim krytym papą.

Projektowane mieszkanie położone jest na I piętrze w/w budynku mieszkalnego.

Stan techniczny mieszkania jest średni.

W związku z remontem i modernizacją budowlaną w/w mieszkania konieczna jest
całkowita wymiana istniejącej instalacji elektrycznej.

5.  OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

5.1. Zasilanie

Zasilanie budynku i pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej dla przedmiotowego mieszkania  – nie wchodzą w zakres niniejszego opracowania.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, zasilanie projektowanej tablicy mieszkaniowej TM wykonać z istniejącej na klatce schodowej tablicy licznikowej TL przewodem typu YDYżo 3x6 mm2 pod tynkiem.

5.2. Tablica mieszkaniowa TM

Tablicę TM jako punkt dystrybucyjny energii elektrycznej dla modernizowanego mieszkania zlokalizowano w pobliżu drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego. Zaprojektowano rozdzielnicę w obudowie izolacyjnej, natynkową, 18-modułową o IP 40.

Rysunek E-3 zawiera schemat zasilania oraz zestawienie montażowe projektowanej TM.

5.3. Instalacje elektryczne

5.3.1. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych

Instalację oświetleniową w obrębie mieszkania wykonać przewodami typu YDYżo 2, 3, 4 x 1,5 mm2 układanymi pod tynkiem. Przewody prowadzić zgodnie z wytycznymi normy N-SEP-E-002, tzn. wzdłuż ścian przewody układać – w bruzdach w odl. 15 cm od stropu, zejścia przewodów do łączników wykonać – w od. 10-15 cm od otworów drzwiowych. Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodami typu YDYżo o przekroju 2,5 mm2 prowadzonymi pod tynkiem, w bruzdach w odl. 15 cm od stropu. Zejścia przewodów do gniazd wtykowych wykonać – z ciągów prowadzonych pod stropem.  Stosować osprzęt 
z tworzyw sztucznych w wykonaniu podtynkowym z wyjątkiem gniazd wtykowych instalowanych w łazienkach oraz gniazda 3-faz. do zasilania kuchenki elektrycznej, które powinny być w wykonaniu bryzgoszczelnym..

We wszystkich pomieszczeniach pokojach i korytarzach przewidziano jedynie wypusty oświetleniowe pozostawiając dobór opraw użytkownikom lokali, a obok nich w sufitach osadzić haczyki dla opraw zwieszakowych. We wszystkich kuchniach instalować oprawy typu „plafoniera” max 100W, E-27, IP40, a w łazienkach oprawy – typu „plafoniera” max 100W, E-27, IP44.

Sposób wykonania instalacji elektrycznych pokazano na rys. E-1.

5.3.2. Instalacja dzwonkowa

Dzwonek (gong) instalować w tablicy mieszkaniowej TM. Włączyć go w obwód oświetleniowy danego mieszkania. Przycisk dzwonkowy zainstalować na wysokości 1,50 m od posadzki. Stosować przewody YDYżo 3 x 1,5 mm2.

5.3.3. Instalacja ochrony od porażeń

Układ sieci zasilającej to TT.

Ochrona dodatkowa – to samoczynne wyłączenie zasilania.

Ochronę uzupełniającą stanowić będą wyłączniki różnicowoprądowymi o czułości 30 mA zainstalowane na zasilaniu grup obwodów oświetleniowych, gniazd wtykowych.

Projektuje się sieć przewodów ochronnych prowadzonych razem z przewodami zasilającymi oraz dodatkowe połączenia wyrównawcze.

5.3.4. Instalacja połączeń wyrównawczych

W pomieszczeniach łazienek projektuje się lokalne szyny wyrównawcze (ozn. LSW), których zasilanie wykonać z tablicy mieszkaniowej TM przewodem DYżo 4 mm2.

5.3.5. Instalacja przeciwprzepięciowa

W celu uzyskania zmniejszenia wartości ryzyka utraty życia oraz zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364–4–443 i – 444 zainstalowane zostaną ochronniki przeciwprzepięciowe.

W tablicy mieszkaniowej TM przewidziano zainstalowanie ochronników przeciwprzepięciowych Typ 2 dla sieci TT.

5.4.  Instalacje niskoprądowe

5.4.1. Instalacja telefoniczna

W pomieszczeniu korytarza zainstalować gniazdo wtykowe podwójne 2xRJ45 dla instalacji telefonicznej. Przewód zasilający do gniazda typu YTKSY 2x2x0,75 wyprowadzić na klatkę schodową z zapasem długości, który określi Inwestor w trakcie realizacji inwestycji. Przewód w obrysie korytarza układać pod tynkiem w osłonie z rurki instalacyjnej na całej trasie.

5.4.2. Instalacja TVK

W pokoju mieszkania zainstalować gniazdo RTV, do którego doprowadzić przewód  typu WDek 75 4,8/1,1 z klatki schodowej, z zapasem długości określonej przez Inwestora. 
W/w przewód, w obrysie mieszkania układać pod tynkiem w osłonie z rurki instalacyjnej na całej trasie.

Sposób wykonania instalacji elektrycznych pokazano na rys. E-2.

5.5.  Uwagi końcowe

- Całość prac wykonana zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

a zwłaszcza: Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych wydanie V 
  uaktualnione – stan prawny na 05.05.1997r.  oraz Warunkami Technicznymi Odbioru
  Robót Budowlano Montażowych cz. V „Instalacje Elektryczne”

- Ochrona od porażeń będzie spełniała wymagania normy PN-HD 60364-4-41, 
  PN-IEC 60364-7-701 oraz  PN-IEC 60364-5-54.

- Zastosowane urządzenia będą posiadały świadectwa kwalifikacji jakości i oznaczone będą
   	znakiem   bezpieczeństwa

5.  Inwestycja będzie mogła być oddana do eksploatacji po:

- wykonaniu pełnego zakresu robót zgodnie z projektem wykonawczym,

- wykonaniu pomiarów sprawdzających zgodnie z PN-HD 60364-6:2008  „Instalacje
elektryczne niskiego napięcia” –  Część 6: Sprawdzanie.

- wykonaniu prób pomontażowych,

- wykonaniu prac regulacyjno – pomiarowych i sterowniczych

- INFORMACJA  BIOZ

Podstawa prawna opracowania:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj.  jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z późniejszymi zmianami),

- Art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 
z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62
poz. 285),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 
poz. 287),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny  pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz. U. Nr 62 póz. 290),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60 póz. 278),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 
poz. 844 z póź.zm.),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 póz. 1263),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 póz. 1021)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) z uwagi na utratę mocy prawnej Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 póz. 93) z dnia 19 września 2003 r.

Zakres robót – elektryczne roboty instalacyjno – montażowe wewnątrz budynku

Elementy mogące stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi:

- Ręczne i przenośne urządzenia oraz maszyny z napędem elektrycznym (np. wiertarki, szlifierki, ostrzarki itp.)

- Narzędzia ręczne (np. młotki, przecinaki, przebijaki, piły do cięcia drewna i metalu, noże monterskie, wkrętaki, szczypce uniwersalne itp.)

- Urządzenia do pracy na wysokości (np. rusztowania przestawne, podesty, pomosty, 
drabiny, itp.)

- Urządzenia do transportu pionowego i poziomego (np. wózki, wciągarki, podnośniki, rolki itp.)

- Sprzęt do oświetlenia miejsca pracy (przenośne lampy oświetleniowe na stojakach 
i lampy warsztatowe z przewodami zasilającymi)

Rodzaje zagrożeń:

- Zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego występuje w trakcie wykonywania bruzd 
w betonie i cegle, kucia oraz wiercenia otworów w metalu, cegle i betonie:

  - niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w czasie używania 
elektronarzędzi,

- niebezpieczeństwo uszkodzenia oczu przez odpryski obrabianego materiału,

- niebezpieczeństwo uszkodzenia rąk przy pracach z narzędziami ręcznymi,

2) Zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego występuje w czasie przecinania różnych elementów:

  - niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w czasie używania elektronarzędzi,

- niebezpieczeństwo uszkodzenia oczu przez odpryski obrabianego materiału,

- niebezpieczeństwo uszkodzenia rąk przy pracach z narzędziami ręcznymi,

3)   Zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego występuje w czasie układania, mocowania 
i zarabiania przewodów:

  - niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w czasie używania elektronarzędzi,

- niebezpieczeństwo uszkodzenia oczu w czasie zaprawiania bruzd,

- niebezpieczeństwo uszkodzenia rąk przy pracach z narzędziami ręcznymi,

4)   Zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego występuje w czasie układania, mocowania 
i opraw oświetleniowych:

- niebezpieczeństwo upadku z podestu lub drabiny,

- niebezpieczeństwo upuszczenia montowanej oprawy na inna osobę,

5)  Zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego występuje przy montażu rozdzielnic:

  - niebezpieczeństwo doznania obrażeń przy transporcie.

  - niebezpieczeństwo przygniecenia przez rozdzielnicę podczas jej transportu, ustawiania 
i mocowania do podłoża.

Środki zapobiegające powstawaniu zagrożeń

  - Środki techniczne:

- kaski ochronne,

- okulary ochronne,

- odzież ochronna i rękawice,

- liny asekuracyjne, szelki, pasy,

- ogrodzenia i barierki,

- taśmy, tablice i znaki ostrzegawcze,

- stosowanie sprawnych i odpowiednich narzędzi i sprzętu,

- praca z asekuracją drugiej osoby przy urządzeniach elektrycznych pod napięciem.

- Środki organizacyjne:

- szczegółowe instrukcje obsługi narzędzi i sprzętu,

- odpowiednie kwalifikacje pracowników,

- aktualne świadectwa zdrowia,

- aktualne świadectwa przydatności do wykonywania określonych prac,

- szkolenia BHP i p.poż.

- szczegółowe szkolenie przed przystąpieniem do wykonywania robót niebezpiecznych 
– wg opisu podanego niżej,

- nadzór nad pracownikami,

- aktualne protokoły z badań stanu technicznego dopuszczającego sprzęt do użytkowania.

- Pozostałe środki:

- na budynku zaplecza budowy umieścić tablicę informacyjną z adresami i numerami telefonów: straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji,

- w miejscu łatwo dostępnym zlokalizować punkt pierwszej pomocy z apteczką wyposażoną 
w środki opatrunkowe,

- pilnować porządku na stanowiskach pracy i ciągach komunikacyjnych.

Przed rozpoczęciem robót należy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający warunki prowadzenia robót i specyfikę obiektu budowlanego.

Instruktaż pracowników przed przystąpienie do realizacji robót i robót szczególnie 
niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi 
w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony  przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 - miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 
3 - lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególnie dla zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami
      zdrowia pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy - do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do 
zakresu obowiązków.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 
      i higieny pracy,

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
       z  przeznaczeniem,

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie
      pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
      związanymi z warunkami środowiska pracy,

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 
a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie
      niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników
      przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych
      i uciążliwych

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez   
stosowanie   technologii, materiałów   i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 
ochrony indywidualnej m oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 
tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi 
zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy zobowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania 
się tymi środkami.

Miejsce przechowywania dokumentacji

Dokumentacja budowy powinna znajdować się w biurze kierownika budowy.
Dotyczy to n/w dokumentów:

- projekt budowlany architektoniczno – konstrukcyjny.

Projekt ten powinien być uzgodniony pod względem zgodności z przepisami  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii przez rzeczoznawcę ds. bhp i p.poż.

- projekty techniczne na wykonanie przyłączy na instalacje elektryczne, wod.–kan., 
     telefoniczne, gazowe, c.o.;

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- odpis pozwolenia na budowę;

- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczających do użytkowania maszyny
     i urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu;

- dokumentacje techniczno – ruchowe oraz instrukcje obsługi na maszyny i urządzenia
     techniczne użytkowane na placu budowy;

- protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej
     oraz  odbiorników użytkowanych na placu budowy;

- protokoły odbioru technicznego rusztowań rurowych lub ramowych na placu budowy;

- odpisy orzeczeń lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na wysokości;

- odpisy zaświadczeń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach
      robotniczych szkoleń wstępnych na stanowisku pracy w zakresie bhp;

- atesty na używane środki ochrony indywidualnej.

Powyższe dokumenty kierownik budowy obowiązany jest udostępnić właściwym organom 
kontrolnym.

Opracowała:  Renata Filipiak

# C Z Ę Ś Ć    O B L I C Z E N I O W A

  - Sprawdzenie linii zasilającej TM

Linia zasilająca tablicę mieszkaniową TM

Po =  4,00 kW

Io =   18,70 A przy cos  = 0,93

Dobrano przewód typu YDYżo 3x6 mm2 dla którego Idd = 36 A i wyłącznik selektywny
       nadprądowy 20A jako zabezpieczenie przedlicznikowe
       Spadek napięcia  (max) U% =  0, 54%  przy l = 12 m

  - Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń ( według PN-IEC 60364-4-41)

Układ sieci – TT

Obowiązuje środek ochrony – samoczynne wyłączenie zasilania.

W obwodach, gdzie zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe musi być spełniony
warunek:

RA     Ia      50 V

gdzie:	RA – jest sumą rezystancji uziemienia i przewodu ochronnego do części przewodzących dostępnych w Ω

Ia = 2 x I∆n = 0,060 A – prąd zapewniający samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego – RCD bezzwłocznego lub krótkozwłocznego w czasie 0,2 s

50V – jest dopuszczalną wartością napięcia dotykowego prądu przemiennego
względem ziemi

RA     833 

Wyniki obliczeń sprawdzić pomiarami.

__________________________________________________________________________